АДМИНИСТРАЦИЯ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2016 № 63

   с. Мирное

Об утверждении Порядка содержания и эксплуатации источников наружного противопожарноговодоснабжения на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

         В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», Законом Хабаровского края от 26.07.2005 № 291 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Хабаровского края», постановлением Правительства Хабаровского края от 14.01.2008 № 5-пр «Об улучшении состояния противопожарного водоснабжения на территории Хабаровского края», администрация Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

         1. Утвердить прилагаемый Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

         3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края.

         4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

         5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава сельского поселения                                                  С.С. Ленский

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Мирненского сельского поселения

от 16.03.2016 № 63

ПОРЯДОК

СОДЕРЖАНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ИСТОЧНИКОВ НАРУЖНОГО

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

МИРНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

         I. Общие положения

         1.1. Порядок содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.02.1999 № 167 «Об утверждении правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», законом Хабаровского края от 26.07.2005 № 291 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Хабаровского края», постановлением Правительства Хабаровского края от 14.01.2008 № 5-пр «Об улучшении состояния противопожарного водоснабжения на территории Хабаровского края», правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168, ГОСТ Р-12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст).

         1.2. Настоящий Порядок регулирует взаимоотношения между органами местного самоуправления, организациями водопроводного хозяйства, абонентами систем централизованного водоснабжения (далее - абоненты), иными организациями независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы (далее - иные организации), имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИППВ), и силами пожарной охраны, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и применяется в целях упорядочения содержания и эксплуатации ИППВ на территории Мирненского сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края (далее – сельское поселение).

         2. Основные понятия

         2.1. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

         - источники наружного противопожарного водоснабжения (далее - ИППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

         - пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

         - противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

         - пожаротушение - тушение пожаров, заправка пожарных автоцистерн, пожарно-тактические учения, проверка работоспособности ИППВ;

         - район оперативного обслуживания - территория сельского поселения, на которой силами Государственной противопожарной службы (далее - ГПС), другой организации осуществляется тушение пожаров.

         2.2. Содержание и эксплуатация ИППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

         - эксплуатацию ИППВ в соответствии с нормативными документами;

         - учет и порядок оплаты воды на пожаротушение, ликвидацию стихийных бедствий;

         - финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

         - возможности беспрепятственного допуска к ИППВ, в том числе при проверке их силами ГПС или другими организациями, осуществляющими тушение пожаров;

         - проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать ИППВ для целей пожаротушения в любое время года;

         - установку соответствующих указателей ИППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

         - наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения ИППВ;

         - очистку мест размещения ИППВ от мусора, снега и наледи;

         - проведение мероприятий по подготовке ИППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

         - немедленное уведомление организации водопроводного хозяйства, сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования ИППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из ИППВ;

         - своевременное уведомление организации водопроводного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

         2.3. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводного хозяйства, абонентами, иными организациями и силами ГПС, а также другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации ИППВ регламентируются соглашениями о взаимодействии и (или) договорами.

         Для своевременного решения вопросов по использованию ИППВ для целей пожаротушения силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей организация водопроводного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий конкретные местные условия.

         2.4. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, осуществляют проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров в порядке, установленном федеральным и краевым законодательством, для контроля состояния ИППВ - в соответствии с заключенными соглашениями о взаимодействии.

         2.5. Размещение ИППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с СП 8.13130.2009 (Свод правил) «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 № 123), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 04.10.1985 № 189).

         2.6. Указатели ИППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р-12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст).

         3. Содержание источников противопожарного водоснабжения

         3.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), другие водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

         3.2. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по их содержанию, обслуживанию и эксплуатации.

При отсутствии в населенных пунктах сельского поселения выше перечисленных организаций меры по содержанию и эксплуатации ИППВ осуществляет администрация сельского поселения.

         3.3. Силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с заключенными соглашениями:

         - фиксируют количество воды, отобранной из ИППВ, через руководителей пожаротушения, ликвидации стихийных бедствий и информируют об этом организацию водопроводного хозяйства, абонента, иную организацию;

         - совместно с представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации могут осуществлять проверку источников ППВ на предмет использования их для целей пожаротушения;

         - не менее чем за одни сутки извещают руководство организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, о предстоящей плановой проверке ИППВ;

         - в установленном порядке сообщают представителю организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей в своей собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, обо всех обнаруженных при проверке неисправностях и недостатках в организации их содержания и эксплуатации.

         4. Испытания ИППВ

         4.1. Под испытанием ИППВ подразумевается проверка работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с общим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам пожаротушения. Испытания ИППВ проводятся во время пуска в эксплуатацию и не реже чем через каждые 6 месяцев. Испытание проводится в часы максимального водопотребления на хозяйственные и производственные нужды.

         4.2. Испытания ИППВ проводятся в соответствии с установленными методиками.

         4.3. Деятельность по испытанию ИППВ проводится собственником или организациями в соответствии с законодательством по лицензированию отдельных видов деятельности.

         5. Ремонт и реконструкция ИППВ

         5.1. Технические характеристики ИППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

         5.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организаций водопроводного хозяйства, абонента совместно с представителями сил ГПС и определяются меры по обеспечению конкретной территории водоснабжением для целей пожаротушения.

         5.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети и объектов допускается в исключительных случаях при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению сил ГПС, других организаций, осуществляющих тушение пожаров.

         5.4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, принимают меры по обеспечению территории водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров.

         5.5. Организация водопроводного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, должна уведомлять силы ГПС, другие организации, осуществляющие тушение пожаров:

         - о случаях ремонта или замены ИППВ;

         - об окончании ремонта или замены ИППВ.

По окончании работ по ремонту ИППВ силы ГПС могут проводить контрольную проверку их состояния.

         5.6. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием ИППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

         6. Учет и проверка ИППВ

         6.1. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

         6.2. В целях учета всех ИППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрация сельского поселения организует, а организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, совместно с силами ГПС, другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИППВ.

         6.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием ИППВ организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание.

Наличие и состояние ИППВ проверяется не менее двух раз в год представителями организации водопроводного хозяйства, абонента, иной организации, имеющей их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении.

Проверка ИППВ проводится в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в ночное время.

         6.4. Организации водопроводного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении ИППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

         6.5. Силы ГПС и другие организации, осуществляющие тушение пожаров, в соответствии с соглашениями имеют право проверок состояния ИППВ.

         6.6. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

         - очищенность от грязи, льда, снега крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепленность при эксплуатации в условиях пониженных температур;

         - наличие на видном месте светоотражающего указателя гидранта;

         - возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

         - герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

         - герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

         - работоспособность устройства.

         При проверке пожарных гидрантов силами ГПС и другими организациями, осуществляющими тушение пожаров, может проверяться их работоспособность путем пуска воды.

         Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

         - опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при плюсовых температурах наружного воздуха;

         - при отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов допускается только внешний осмотр гидранта без пуска воды;

         - не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

         6.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

         - наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 N 387-ст);

         - возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

         - наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

         - наличие площадки перед водоемом для забора воды размером 12 x 12 м;

         - герметичность задвижек (при их наличии);

         - наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию;

         - утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

         6.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

         - состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличие приямка для забора воды;

         - наличие на видном месте указателя пирса;

         - возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

         - наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

         6.9. При проверке других ИППВ устанавливаются наличие подъезда и возможность забора воды из них в любое время года.

___________________

 
